## Slide 1
拉曼时域分布式光纤测温系统
拉曼时域分布式光纤测温系统
Photoelectric
Technology
10.2
10.2
光电技术

## Slide 2
拉曼时域分布式光纤测温系统
Photoelectric
Technology
10.2
光电技术
什么是分布式光纤传感？
沿光纤铺设区域，连续、大规模的定位/测量方式
光纤=传感器
什么是拉曼光纤温度传感?  拉曼背向散射光与温度相关
BOTDR
ROTDR
Measurand field M(z,t)
M(z,t)
z
M(t)

## Slide 3
拉曼时域分布式光纤测温系统
Photoelectric
Technology
10.2
光电技术
光纤中的背向散射光分析
Laser
Detector
Fiber core
Distance：z

## Slide 4
拉曼时域分布式光纤测温系统
Photoelectric
Technology
10.2
光电技术
光纤中的背向散射光谱
入射波长
Brillouin散射
Raman散射
(Anti-stokes)
Raman散射
(stokes)
波长
光强
波长漂移
光强差
Rayleigh

## Slide 5
拉曼时域分布式光纤测温系统
Photoelectric
Technology
10.2
光电技术
光纤中的Raman散射频移
谐振子为玻璃中的Si-O键, 其频率 ≤33 THz（1013Hz）
散射光子频率降低33THz(Stokes) 或者升高33THz (anti-Stokes)
Stokes 频移将波长1550nm 的光移至1640nm
Anti-stokes
stokes
Intensity
Drift of wavelength
Difference
of intensities

## Slide 6
拉曼时域分布式光纤测温系统
Photoelectric
Technology
10.2
光电技术
ROTDR的系统结构

## Slide 7
传感光纤
距离
响应距离
60℃
20℃
温度
20℃
60℃
20℃
显示界面
拉曼时域分布式光纤测温系统
Photoelectric
Technology
10.2
光电技术

## Slide 8
拉曼时域分布式光纤测温系统
Photoelectric
Technology
10.2
光电技术
关键器件的选择
光源
  工作波长
    光纤损耗传输距离
    探测器灵敏度可探测最低功率
  输出功率
    系统信噪比
    稳定性
    成本
探测器
  最低可探测光功率/灵敏度
  噪声
APD/PIN/PMT
  入射光功率
  工作条件
  成本

## Slide 9
拉曼时域分布式光纤测温系统
Photoelectric
Technology
10.2
光电技术
关键器件的选择
数据采集
  累加、简单平均去除随机噪声
    缺点：耗时、增加系统时间成本；有上限（105）
  数字信号去噪
    噪声来源：调制不稳定性；脉冲分裂
    补偿、脉冲重构

## Slide 10
传感光缆
正附加光纤长度：根据检测温度范围、金属套管的类型、工作条件等确定
已经开发出工作于：-196℃~500℃
金属套管 被覆光纤
正附加长度
拉曼时域分布式光纤测温系统
Photoelectric
Technology
10.2
光电技术

## Slide 11
拉曼时域分布式光纤测温系统
Photoelectric
Technology
10.2
光电技术
典型工程应用例：电力系统及电力网络
电力电缆: 表面温度
地沟电缆: 火灾预警
大中型发电、变电机组:
  温度监测、过热保护等
火电站: 加热系统、蒸汽管道、输油管线
  温度监测、故障排除
变电站: 封闭变电站户内及地下装置的温度监控

## Slide 12
拉曼时域分布式光纤测温系统
Photoelectric
Technology
10.2
光电技术
固定于电缆表面的光纤传感器
例 1：蕾丝固定
用于最上层电缆的传感器固定
用于跟踪温度变化
监测温度异常
Fiber sensors
Lacing
例 2：胶带固定于GIL
铝制或塑料胶带
非常高的分辨率
Tape

## Slide 13
拉曼时域分布式光纤测温系统
Photoelectric
Technology
10.2
光电技术
火灾探测实验
Fire determination
Fire detecting
Field Fire Acting
Distance
Temp
Alarming level

## Slide 14
拉曼时域分布式光纤测温系统
Photoelectric
Technology
10.2
光电技术
电力系统
海洋开发
建筑工程
化学工程
已有应用领域

## Slide 15
拉曼时域分布式光纤测温系统
Photoelectric
Technology
10.2
光电技术
光纤ROTDR分布式传感的优点
沿光纤布设区域的温度监测
  连续, 长距离 温度场分布
优越的抗EMI性能
光纤既是数据传输载体、又是传感器
轻巧 便于安装
成本合理